'MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

(PROJETO ELÉTRICO)

Projeto.........................:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA

VIA PROJETADA 27

Proprietário(s)...............:PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Local............................: RUA PROJETADA 27

BAIRRO COLONINHA

MUNICÍPIO DE GASPAR SC

Resp. Técnico

OSVALDO LUIZ DOS SANTOS VALLE

Engenheiro Eletricista

CREA-SC 140114-7

# INDICE

1 – OBJETIVO

2 – NORMAS UTILIZADAS

3 – CARACTERISTICAS ELÉTRICAS

4 – CALCULOS UTILIZADOS

5 – SISTEMA DE ATERRAMENTO

6 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

7 – ENERGIZAÇÃO

8 – ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

9 – ESTATÍSCICA

10 – RELAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

11 – OBSERVAÇÕES FINAIS

1 – OBJETIVO.

Este memorial descritivo, tem o objetivo de apresentar as principais características do projeto elétrico da rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública da Rua Projetada 27, no Bairro Coloninha, no Município de Gaspar – SC.

2 – NORMAS UTILIZADAS.

Na elaboração deste projeto, foram utilizadas as seguintes Normas Técnicas e Padrões de

Procedimentos:

- CELESC – Normas e Padrões CELESC de Procedimentos.

- NE 102E-NE 103E-NE 104E- NE 105E- NE 106E- NE 107E- NE 109E

- NE 114 E

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Estas normas deverão ser obedecidas também, durante a execução deste projeto.

3 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS.

3.1 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO:

A rede de distribuição de Alta Tensão deverá ser construída com postes de concreto armado, seção duplo T, alturas de 11 e 12 metros respectivamente, adequadamente distribuídos pela rua do desmembramento. Serão empregados estruturas CE1A, CE2SH e CE-TR, empregando-se isoladores pino polimérico e Ancoragem Poliméricos, com classe de tensão de 25KV, e cabos condutores cobertos XLPE 25KV-50mm2 tensão nominal de operação será de 24.000Volts.

3.2 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO:

A rede de distribuição de Baixa Tensão, será construída com cabo aluminio multiplexado  0,6/1KV 3x1x70+50mm2 trifásica e deverá ser montada nos postes projetados inclusive os que abrigam a rede de Alta Tensão, através de conjunto grampo de suspensão e olhal.

A tensão Nominal de operação será de 380/220Volts.

3.3 – DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DA ALTA TENSÃO:

Os transformadores de força serão protegidos contra curtos circuitos e sobrecargas, através de elos fusíveis instalados em chaves fusíveis seccionadoras de circuito, com a capacidade nominal de 100 A, e tensão nominal de 25KV.

Na proteção contra sobre tensões, produzidas por descargas atmosféricas, serão empregados para-ráios, tipo válvula de 10KA ZnO, com desligador automático, instalados juntos aos transformadores.

4 – CÁLCULOS UTILIZADOS:

4.1 – TRANSFORMADORES DE FORÇA:

Demanda máxima do circuito, levando-se em consideração o número de lotes projetados e prováveis consumidoras, atribuindo-se a tabela Celesc para loteamentos conforme tamanho do lote.

Demais recomendações da CELESC.

4.2 – CABOS CONDUTORES:

Cálculo da corrente máxima admissível

## Cálculo da queda de tensão Padrões CELESC

4.3 –POSTES DE CONCRETO:

Cálculos dos esforços mecânicos produzidos pelos condutores e equipamentos.

5 – SISTEMA DE ATERRAMENTO.

5.1 – TRANSFORMADOR E PARA-RÁIOS:

O neutro do transformador, sua carcaça e os para-ráios serão conectados a uma malha de terra composta de no mínimo 5 (cinco) hastes de aterramento com comprimento de 2,40m, disposto linearmente, e espaçadas 3m entre si de modo que a resistência de terra  não ultrapasse 10 em qualquer época do ano.

5.2 – FINAIS DE CIRCUITO OU LINHA:

Nos finais de circuitos ou linhas e a cada 200m, o neutro do sistema será aterrado a uma malha de terra composta no mínimo de 3 (três) hastes de aterramento, dispostos linearmente e espaçadas 3m entre si, de modo que a resistência de terra não pode ser superior a 25 em qualquer época do ano.

OBS: Se necessário, para obter-se o valor máximo de resistência de terra permitido pela CELESC, a malha de terra deverá ser acrescida de tantas hastes quantas forem necessárias para atingir-se o valor desejado.

6 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O sistema de iluminação pública deverá ser composto de luminárias fechadas, para uso externo, equipadas com reator uso externo, galvanizado a fogo com fator de Potência  0,92, padrão Celesc e lâmpadas de vapor de sódio, soquete E-27, ambos com potências de 70Watts.

O comando do sistema de iluminação pública, se dará por intermédio de relês fotoelétricos individuais, nf 5A 220V Base 10A.

7 – ENERGIZAÇÃO.

A rede de energia elétrica projetada para este loteamento, será conectada a rede de alta tensão da CELESC, 24.000V, no ponto determinado na planta baixa do projeto.

8 – EXPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS.

Os materiais a serem aplicados na execução deste projeto, deverão atender as especificações técnicas da CELESC, para fornecimento de materiais.

9 –ESTATÍSTICA.

| Transformadores |  | Postes |  | Luminárias |  | Condutores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potência | Quantidade | Tipo | Qtdade | Potência | Qtdade | Bitola | Qtdade |
| 112,5KVA | 1 | DT/10/300daN | 3 |  |  |  |  |
|  |  | DT-10/600daN | 1 | 70Watz | 8 | 3x1x70+50 | 252m |
|  |  | DT-11/300daN | 2 |  |  |  |  |
|  |  | DT-11/600daN | 1 |  | coberto | 50mm | 486m |
|  |  | CC-12/1000daN | 2 |  | cordoalha |  | 147m |

10- RELAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇO DE LINHA MORTA E VIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA - LINHA MORTA E LINHA VIVA |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | INST | RET. |
| 300008 | Abertura de cava em terreno normal | Hh | 9 |  |
| 300371 | Instalar poste especial, 12 a 15m - com guindauto | Hh | 2 |  |
| 300372 | Instalar de poste menor que 12m - com guindauto | Hh | 7 |  |
| 300658 | Retirar de poste menor que 12m - com guindauto | Hh |  | 1 |
| 300339 | Instalar de estrutura CE1A | Hh | 2 |  |
| 300337 | Instalar de estrutura CE - TR | Hh | 1 |  |
| 300341 | Instalar de estrutura CE 2 | Hh | 1 |  |
| 300328 | Instalar de espaçador vertical ou losangular | Hh | 20 |  |
| 300247 | Instalar de olhal para fixação do condutor neutro (MULTIPLEXADO) | Hh | 20 |  |
| 300178 | Instalar de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | Hh | 5 |  |
| 300291 | Instalar de armação secundária | Hh | 3 |  |
| 300595 | Retirar de armação secundária | Hh |  | 3 |
| 300321 | Instalar de conector tipo cunha | Hh | 9 |  |
| 300319 | Instalar de conector de baixa tensão, tipo perfurante | Hh | 18 |  |
| 300612 | Retirar de conector tipo cunha | Hh |  | 1 |
| 300042 | Concretagem de base | Hh | 4 |  |
| 300314 | Instalar de chave unipolar | Hh | 3 |  |
| 300384 | Instalar de transformador trifásico | Hh | 1 |  |
| 300368 | Instalar de pára-raios (por unidade) | Hh | 3 |  |
| 300367 | Instalar de pára-raios de BT | Hh | 3 |  |
| 300420 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro) por Km | Hh | 0,147 |  |
| 300408 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por Km | Hh | 0,442 |  |
| 300407 | Lançamento de condutor multiplexado de bt cabo 70 mm2 | Hh | 0,252 |  |
| 300418 | Lançamento de condutor 2 a 2/0 CA ou CAA e Cu 4 a 1/0, por Km | Hh | 0,035 |  |
| 300582 | Retensionamento de condutor, por Km | Hh | 0,323 |  |
| 300025 | Aterramento simples, primeira haste | Hh | 4 |  |
| 300026 | Aterramento simples, demais hastes, por unidade | Hh | 12 |  |
| 300176 | Instalar de aterramento temporário para rede de AT. Por aterramento | Hh | 2 |  |
| 300177 | Instalar de aterramento temporário para rede de BT. Por aterramento | Hh | 5 |  |
| 650857 | Operação de chave. Por operação | Hh | 12 |  |
| 300753 | Transporte de materiais do almoxarifado, 21 a 50 Km. Por Kg | Hh | 1 |  |
| 300755 | Idem, percurso de 21 a 50 Km. Por poste: | Hh | 2 |  |
| 300760 | Idem, percurso de 21 a 50 Km. Por poste: | Hh | 8 |  |
| 641133 | Aprumo de Poste | Hh | 2 |  |
| 642001 | Instalar Estrut N1, B1, M1, T1 | Hh | 1 |  |
| 642031 | Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -1 Cruzeta | Hh | 1 |  |
| 642002 | Retirar Estrut N1, B1, M1, T1 | Hh |  | 1 |
| 646001 | Instalar Chave Fusível - FU | Hh | 3 |  |
| 646011 | Instalar Pára-Raios/Mufla | Hh | 3 |  |
| 651461 | Deslocamento de pessoal até o local dos serviços | Hh | 50 |  |
| #REF! |  |  |  |  |
| LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | INST | RET. |
| 2189 | ADAPTADOR ESTRIBO CUNHA CB 1/0 AWG | PÇ | 9 |  |
| 6153 | Alça pré-formada distribuição cb 4 CA/CAA | pç | 2 | 2 |
| 6154 | Alça pré-formada distribuição cb 2 CA/CAA | pç | 6 | 6 |
| 6155 | Alça pré-formada distribuição cb 1/0 CA/CAA | pç | 8 | 2 |
| 6168 | Alça pré-formada estai cb aço 9,5mm * | pç | 4 |  |
| 18903 | Anel de amarração isolador polimérico | pç | 3 |  |
| 15782 | Anel de amarração para espaçadores em re | pç | 80 |  |
| 1827 | Arruela lisa quadrada, p/ paraf d18x38x3 | pç | 19 |  |
| 23151 | Abraçadeira nylon 7.6 preta 225mm | pç | 27 |  |
| 15785 | Braço tipo L para rede compacta 25/35kV | pç | 2 |  |
| 15789 | Braço anti-balanço rede compacta 25/35Kv | pç | 2 |  |
| 36240 | Cordoalha 9mm ARRUMAR DESCRIÇÂO | kg | 66 |  |
| 34255 | Cabo multiplex AL 3x1x70+50 mm² 0,6/1KV | M | 283 |  |
| 15752 | Cabo coberto rede compacta al 25 kV 50 | M | 486 |  |
| 30377 | Cabo Coberto Cobre XLPE 15 KV 16 MM2 | M | 13 |  |
| 5332 | Cabo cobre isolado extra-flex 25mm2 * | M. | 4 |  |
| 5230 | Cabo cobre nu meio duro 7 fios 25 mm2 | KG | 23,5 | 1,48 |
| 5276 | Cabo alumínio nu CA 7 fios 1/0AWG * | KG | 6 |  |
| 17031 | Cartucho metálico KF 001 - vermelho - ap | pç | 7 |  |
| 17032 | Cartucho metálico KF 001 azul - aplicaçã | pç | 14 |  |
| 7753 | Chave fusível 1p C gancho 100A 25,8kV | pç | 6 |  |
| 1992 | Cinta poste circular d150mm * | pç |  | 1 |
| 1993 | Cinta poste circular d160mm * | pç |  | 1 |
| 1994 | Cinta poste circular d170mm * | pç |  | 2 |
| 1996 | Cinta poste circular d180mm * | pç |  | 3 |
| 1998 | Cinta poste circular d200mm * | pç |  | 2 |
| 2002 | Cinta poste circular d230mm * | pç | 2 |  |
| 2003 | Cinta poste circular d240mm * | pç | 4 |  |
| 2004 | Cinta poste circular d250mm * | pç | 2 |  |
| 2005 | Cinta poste circular d260mm * | pç | 2 |  |
| 2006 | Cinta poste circular d270mm * | pç | 4 |  |
| 2007 | Cinta poste circular d280mm * | pç | 2 |  |
| 21755 | Conector cunha para aterramento 25 a 35m | pç | 16 |  |
| 6774 | Conector lv cu cb 16-120mm2 cb 10-70mm2 | pç | 9 |  |
| 6383 | Conector cunha cu+sn cb CA-CAA-CU tp I* | pç | 8 |  |
| 6466 | Conector cunha al cb 1/0 AWG cb 1/0 AWG | pç | 8 |  |
| 6468 | Conector cunha al cb 1/0 a 4 AWG * | pç | 3 |  |
| 6784 | Conector cunha al cb 4AWG cb 4AWG e 2AWG | pç | 3 |  |
| 6386 | Conector cunha cu+sn cb CA-CAA-CU tp B * | pç | 8 |  |
| 6381 | Conector cunha cu+sn cb CA-CAA-CU tp III | pç | 1 |  |
| 18532 | Conector de perfuração 35x70-35x70mm2 | pç | 3 |  |
| 18534 | Conector de perfuração 50x120-50x120mm2 | pç | 18 |  |
| 18274 | Conjunto grampo de suspensão multiplexad | pç | 5 |  |
| 13600 | Cruzeta aço tubular 90x90x2000mm * | pç | 2 |  |
| 4895 | Cruzeta madeira lei 90x112,5x2400mm * | pç |  | 1 |
| 7567 | Elo-fusível distribuição H 3A * | pç | 3 |  |
| 7570 | Elo-fusível distribuição k 6A 500mm * | pç | 3 |  |
| 15765 | Espaçador losangular para rede compacta 25kV | pç | 20 |  |
| 15792 | Estribo para braço tipo L para rede comp | pç | 2 |  |
| 255 | Fita isolante auto-fusão 19mmx10m * | pç | 2 |  |
| 256 | Fita isolante adesiva 0,19x19mm 20m * | pç | 2 |  |
| 5368 | Fio cobre isolado preto 10 mm2 750V * | M. | 1 |  |
| 18921 | Grampo de ancoragem para cabo coberto 25 kV 50mm2 | pç | 6 |  |
| 2167 | Haste aterramento aço+cobre d13mm 2400mm | pç | 16 |  |
| 14167 | Isolador ancoragem porcelana 34,5kV (bastão) | pç | 3 |  |
| 14168 | Isolador ancoragem polimérico 23,1kV (bastão) | pç | 3 |  |
| 16332 | Isolador tipo pino polimérico 23,1KV | pç | 3 |  |
| 6183 | Manilha sapatilha d20mm 5000daN * | pç | 6 |  |
| 2181 | Mão francesa perfilada aço 726mm * | pç | 2 |  |
| 2175 | MAO FRANCESA PLANA ACO 726MM | pç |  | 2 |
| 21126 | Massa para isolamento elétrico | CX | 6 |  |
| 2242 | Olhal parafuso 5000dan 16mm * | pç | 20 |  |
| 7626 | Pára raio distr. 10ka 21kv * | pç | 6 |  |
| 16525 | Para raio distribuição baixa tensão 280V | pç | 3 |  |
| 1798 | Parafuso cab abaul d16x45x35mm * | pç | 19 |  |
| 1794 | Parafuso cab abaul d16x150x 75mm * | pç | 2 | 1 |
| 1620 | Parafuso cab quad d16x125x 80mm * | pç | 2 | 2 |
| 1666 | Parafuso cab quad d16x150x 80mm * | pç | 2 |  |
| 1670 | Parafuso cab quad d16x200x120mm * | pç | 9 |  |
| 1624 | Parafuso cab quad d16x250x170mm * | pç | 14 |  |
| 18955 | Perfil "U" para rede compacta | pç | 1 |  |
| 17518 | Pino curto para isolador tipo pino polim | pç | 3 |  |
| 2247 | Porca olhal aço carb d13mm 5000daN | pç | 9 |  |
| 4627 | Poste concreto circular 10m 150 daN | pç |  | 1 |
| 4644 | Poste concreto circular 12m 1000 daN | pç | 2 |  |
| 4800 | Poste concreto duplo T 10m 300daN | pç | 3 |  |
| 4830 | POSTE CONCRETO DUPLO T 08M 90DAN | pç | 1 |  |
| 4807 | Poste concreto duplo T 11m 300daN | pç | 2 |  |
| 4815 | Poste concreto duplo T 11m 600 daN | pç | 1 |  |
| 2153 | Sapatilha cabo aço até 9,5mm * | pç | 8 |  |
| 2179 | Sela para cruzeta * | pç | 2 | 1 |
| 2086 | Suporte l chave/pára-raios * | pç | 6 |  |
| 15790 | Suporte Z rede para rede compacta | pç | 6 |  |
| 17519 | Suporte Horizontal para rede compacta 25 | pç | 1 |  |
| 18957 | Suporte afastador horizontal para rede c | pç | 1 |  |
| 16249 | Suporte transformador circular d290mm | pç | 2 |  |
| 21134 | Terminal compres. Pre-isolado 70 mm² | pç | 6 |  |
| 27276 | Td 3f 112,5kVA 23,1kV 380/220V 25kV | PÇ | 1 |  |
| Obs: Os Materiais não retirados serão reutilizados no próprio estudo |  |  |  |  |

11- OBSERVAÇÕES FINAIS.

Na execução do presente projeto, deverá ser obedecido: Normas Técnicas da “ABNT E Normas Técnicas e Padrões CELESC”, respectivamente.